用户需求书

1、工程概况

本次招标范围为广州塔首层西面原行政办公室抽油烟风管安装工程。

- 施工依据及原则

2.1 施工依据

（1）根据《中华人民共和国环境保护法》；

（2）根据广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27—2001）

（3）根据《三废处理工程技术手册》废气卷；

（4）根据《全国通用通风管道计算表》；

2.2 施工原则

（1）严格执行国家有关环境保护的各项规定，确保排放指标达到国家及地方有关排放标准。

（2）采用先进、合理、成熟的处理工艺。

（3）工艺设计与设备选型能够在运行的过程中有较大的调节余地。

（4）操作管理方便，节省动力消耗和运行费用。

（5）风机等外购设备选用国内的优良产品。

（6）非标设备应符合国家或行业相关规范，并保证性能稳定，外表美观。

- 污染物浓度、排放标准和风量

3.1 污染物浓度和排放标准

表3-1  排放标准（单位均以mg/m³）

| 规模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最高允许排放（mg/m³） | 2.0 |  |  |
| 最低去除效率（%） | 90 |  |  |

3.2 设计风量

总排油烟量约25000m³/h，采用一套静电油烟净化器处理设备。

3.3 设计规模与处理程度的确定

（1）废气设计处理规模为：25000m³/h；

（2）广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27—2001）所规定的排放标准

- 工艺要求

4.1 工艺选择

目前，国内外对餐饮业烹调油烟废气的处理净化方法包括织物过滤、液体洗涤、静电法、等离子体法及高压电场碳化法。

（1）织物过滤法：工作原理是油烟在净化器内通过纤维垫时，颗粒物由于扩散截留、惯性碰撞等作用而被脱除。这一方法的优点是净化效率高，去除率达90%，但由于纤维垫捕集的颗粒物粘度较高，靠通常的重力自流或挤压清除都很难实现，因此这一方法也受到了一定的限制。

（2）高压电场碳化法，使油雾粒子碳化，对油烟进行分解净化，从而达到了净化空气和减少气味的作用。主要优点是安全可靠，净化效率高，耗能低，运行稳定，维护简便，电极不会积油而造成失效，消除积油火灾隐患。

（3）等离子体法：工作原理是在装置内存在大量极性相反的离子，可以附着在油滴上，使油滴凝聚易于捕集，而且放电时产生大量活性较强的游离基团，如OH、O、H2O以及强氧化剂O³，能有效地氧化油烟中的气态有害成分。主要优点是流程简单，安全性高，安装方便。但由于此方法需安装特制的等离子体烟罩，故不适用于本工程。

（4）静电沉积法：工作原理是将烟气引入高压电场，油烟气中颗粒物电荷在电场力作用下向集尘板运动，并沉积下来从油烟中脱除。主要优点是设备紧凑，占地面积小，净化效率高，通常可达90%以上，运行成本低，耗电功率小，压降较小，这一净化方法得到广泛推广应用。

综上所述，本工程采用静电沉积法。

4.2 工艺流程图

离心风机

厨房废气

油烟净化器

达标排放

4.3 工艺流程说明

厨房油烟废气由风机的负压后,进入油烟净化器，分别经过油烟净化器的过滤净化单元和高压静电吸附单元,由于油烟中的大颗粒油分子已由过滤单元净化并实时清洗,减轻了静电场吸附负荷,提高了静电场吸附效率,使油烟得到有效治理。洁净气体再通过风机排放。

- 设备要求

5.1油烟静电净化器

| 项目 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 规格 | 低空排放高压离心式排气风机 |  |
| 处理能力 | 30000m³/h |  |
| 油烟去除率 | 达到90%以上 |  |
| 材质 | 表面烤漆 |  |
| 品牌 | 科蓝/速科/四通 | 三选一 |
| 数量 | 1台 |  |

5.2 风机

| 项目 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 风量 | 30000m³/h |  |
| 风压 | 1000Pa |  |
| 功率 | 22KW |  |
| 品牌 | 南方/九洲惠普/上虞 | 三选一 |
| 数量 | 1台 |  |

5.3 电气电控系统（带变频器）

| 项目 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 品牌 | 施耐德/ABB/西门子 | 三选一 |
| 产地 | 进口产品 |  |
| 数量 | 1项 | 含国标低烟无卤电源线 |

5.4 风管

| 项目 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 型号 | 2000mmX400mm，δ=1.2mm |  |
| 数量 | 320m |  |
| 材质 | 201不锈钢板材（国标） |  |

5.5 活性炭除味器

| 项目 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 风量 | 30000m³/h |  |
| 数量 | 1台 |  |

5.6 风管消声器

| 项目 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 规格 | 2000x400x3000(L) |  |
| 材质 | 不锈钢 |  |
| 数量 | 2套 |  |

5.7 风机隔声处理

| 项目 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 数量 | 1项 |  |

- 施工组织

6.1 工程进度计划

工程完工总工期为共40个日历日。

6.2工程安全保证

安全施工是关系到职工生命安全、国家财产不受损失和确保施工顺利进行的关键。因此环保工程的施工必须贯彻“安全第一”和“预防为主”的方针。项目负责人和施工员分别为本工程的安全第一责任人和安全直接责任人，他们是本工程施工领导者的指挥者，根据“谁施工谁负责”的原则，对本工程安全施工负责。项目负责人担任对现场安全生产进行定期和不定期检查、监督。上述各级人员对本工程安全生产各司其职、各负其责，保证安全生产。

在工程中，将落实安全责任、实施责任管理；进行安全教育和训练；定期进行安全检查；做到生产技术与安全技术的统一；堵绝事故的发生。

（1）认真贯彻执行有关技术规范、规程

（2）保证施工机具安全使用的措施

（3）消防保卫措施

6.3 文明施工与环境保护措施

（1）现场安全负责人定期（每周一次）组织现场安全文明生产检查，发现问题及时整改；定期或不定期组织对该工程安全文明生产工作进行检查，协助我司抓好现场安全文明生产管理。

（2）落实安全文明生产奖罚制度。

（3）工程将建立安装现场保卫小组，落实防盗措施，消防及保卫工作。

（4）讲究现场文明施工，全体施工员工必须遵守现场的各项规章制度。材料和机具要放置整齐，搞好环境卫生。杂物和废物要及时清理，倒在指定地点，保证场地和道路畅通。

（5）教育现场施工人员，讲究职业道德，注意产品保护，损坏者要负责赔偿，要警惕不良分子的故意破坏。

（6）现场保持整齐清洁，资料放置有序，有关的规章制度、岗位职责及生产进度图表等要求张贴上墙，布置得体大方。运用统筹法组织施工，做好施工现场总平面布置的合理安排，有步骤地安排各专业工种的施工，确保工程质量、施工进度和安全生产。

（7）参加该工程施工人员必须坚持安全第一，预防为主的方针。层层建立岗位责任制，遵守国家和企业的安全规程，在任何情况下不得违章指挥或违章操作。

7、质量保证及售后服务

（1）工程保修期为一年，终身售后服务。

（2）负责安装调试直到达标。

（3）达到环保局的验收合格要求。

（4）定期协助检查管路与风机的运行情况。

（5）任何时间如遇到运行故障都可通知本公司。

- 广州塔首层西面行政办公室抽油烟风管安装工程设备采购招标清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压离心式排气风机安装 风量：30000m3/h | 台 | 1 |  |  | 南方/九洲惠普/上虞（三选一） |
| 2 | 不锈钢风管制作安装 δ=1.2mm | m2 | 1536 |  |  | 201不锈钢材质（国标） |
| 3 | 连接法兰制作安装 30x30镀锌角钢 | 米 | 1320 |  |  |  |
| 4 | 静电除油器安装(低空排放) 30000m3/h | 台 | 1 |  |  | 油烟最低去除效率为90%； 品牌：科蓝 |
| 5 | 活性炭除味器 30000m3/h | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 不锈钢风管消声器安装 2000x400x3000(L) | 套 | 2 |  |  |  |
| 7 | 风机隔声处理 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 天花拆除、安装 | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 防水百叶安装 2000x400 | 个 | 1 |  |  |  |
| 10 | 风量调节阀安装 2000x400 | 个 | 1 |  |  |  |
| 11 | 除油器放油阀门安装 DN25 | 个 | 1 |  |  |  |
| 12 | 风机软接 | 个 | 2 |  |  |  |

续表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 风机控制电箱（含变频装置） | 套 | 1 |  |  | 品牌：施耐德/ABB/西门子 （三选一） |
| 14 | ZR-BVV16mm2电线敷设 | 米 | 1220 |  |  | 优质名牌国标低烟无卤电源线 |
| 15 | ZR-BVV10mm2电线敷设 | 米 | 305 |  |  | 优质名牌国标低烟无卤电源线 |
| 16 | ZR-BVV4mm2电线敷设 | 米 | 289 |  |  | 优质名牌国标低烟无卤电源线 |
| 17 | 镀锌线槽安装 50x80 | 米 | 305 |  |  |  |
| 18 | 吊码、支架制作安装 | kg | 750 |  |  |  |
| 19 | 辅材 | 项 | 1 |  |  |  |
| 20 | 材料运费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 21 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 税收、管理费 8% | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 合计（含税造价） |  |  |  |  |  |

注：以上设备均需提供产品合格证书及产品检验证书（含不锈钢板材）。

- 附图

9.1 广州塔首层西面原行政办公室抽油烟风管安装工程平面图