广州塔UPS后备电池更换项目

招 标 文 件

招标单位：广州新电视塔建设有限公司经营管理分公司

编制时间：二○一五年七月

总目录

第一部分 投标邀请书............................ ........3

第二部分 投标人须知.................................. .5-9

第三部分 招标人用户需求书............................ 9-14

第四部分 附件格式....................................14-25

第五部分 评标细则................................... 26-40

第六部分 合同条款................................... 41-47

第一部分 投标邀请书

根据有关文件批准，广州新电视塔建设有限公司经营管理分公司现对广州塔UPS后备电池更换项目进行投标邀请，选定承包人。

一、工程名称：广州塔UPS后备电池（阀控式密封铅酸蓄电池）更换项目

二、招标单位：广州新电视塔建设有限公司经营管理分公司

联系人：  陈小姐        联系电话：  020-89338168

三、建设地点：广州市海珠区阅江西路222号广州塔

四、项目概况

广州塔内UPS电源系统从安装到使用已5年有余，部分电池实际充放功能已大大降低，并且存在极大的安全隐患。为了确保广州塔全塔内UPS不间断电源系统安全、可靠、稳定的运行。现特对全塔内正在使用的UPS电源系统后备蓄电池组进行采购更换。

五、标段划分及各标段招标内容、规模和招标控制价

1、本工程共划分为一个标段；

2、招标内容：此次公开招标，包含对原有UPS旧电池进行拆除、搬运、运输和有偿回收（中标人支付给招标人费用），回收费用直接抵扣本次采购费用；及新电池的采购（分两批次）、运输、搬运、仓储、安装、测试、培训、税金、质保期保障等。

3、建设规模：有11台UPS设备，机柜容量共约340KVA，其中30KVA 的有8台，20KVA的2台，60KVA的1台。共计各型号阀控式密封铅酸蓄电池562个

4、招标控制价为  28万元(即新电池价格减去回收旧电池的价格)。

六、资金来源：企业自筹资金。

七、投标资料表

投标人必须认真阅读招标文件中所有事项、格式、条款和招标人需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效或被拒绝。

| 序号 | 内容 | 说明与要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报名日期 | 2015年8月 7日至2015年 8月21日 |  |
| 2 | 获取招标文件方式 | 符合条件的投标单位，在2015年8月 7日至2015年 8月21日，向招标联系人索取招标文件。 |  |
| 3 | 投标文件提交地点及截止时间 | 投标文件提交地点：广州新电视塔建设有限公司经营管理分公司行政办公室（地址：广州市阅江西路222号首层北面（递交时，请配合工作人员做好相关登记工作。） 开始接收投标文件时间:2015年8月7 日 9 时截止时间：2015年 8 日21日 18 时 |  |
| 4 | 答疑及现场场地查看时间 | 2015年8 月17 日下午15:30至18:00，逾期将不受理。 |  |
| 5 | 开标时间 | 2015年 8 月24日 10时 |  |
| 6 | 投标有效期 | 自从投标截止日起30天，中标承包商的投标有效期自动延长至合同终止为止。 |  |
| 7 | 投标文件数量 | 一式五份（一份正本、四份副本）、唱标信封一份、光盘电子版一份。 |  |
| 8 | 投标内容 | 投标人不得将项目内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。 |  |

八、投标人合格条件：

1、投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效。

2、投标人均具有独立法人资格，按国家法律经营。

3、投标人具有承接本工程所需

①中华人民共和国法人或其它组织（不得以挂靠或以个人身份参与）

②注册资金须在100万元（含100万元）以上，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照（执照经营内须有蓄电池相关细项），按国家法律经营

③具有良好的管理团队和稳定的服务队伍；

④提供2010年至今合作的50万元以上同类10个项目的服务合同（要点包括合作时间、项目名称、双方盖章，并提供甲方联系人及联系电话）复印件为准；

投标单位提交的资质证明材料，应包含但不限于供货商资格要求的以上内容

4、关于联合体投标：本项目不允许联合体投标。

第二部分 投标人须知

一、总体说明

1招标适用范围

1.1招标项目为广州新电视塔建设有限公司经营管理分公司管辖的广州塔。

1.2本招标文件仅适用于本次投标所叙述的UPS原有电池有偿回收（中标人支付给招标人费用）及UPS后备电池更换。本次招标采用一次报价，综合评标方式，投标人的报价必须固定，且只能作一个最有竞争力的报价和方案，否则将作无效投标处理。

2定义及解释

2.1招标文件中的标题仅起引导作用，而不应视为对招标文件的内容的理解和解释。

2.2服务：指投标人为满足招标文件要求而提供的服务。

2.3招标人：广州新电视塔建设有限公司经营管理分公司(以下简称“本公司”)。

2.4投标人：满足招标文件要求，响应招标，参加投标竞争的法人。

2.5合格的投标人：详见本项目招标公告

2.6中标承包商：经招标人组建的评标小组评审后，确定的中标人。

2.7合同：指依据本次招标结果签订的协议。

2.8实质性响应：指符合招标文件的所有要求、条款、条件和规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。

2.9重大偏离或保留：指影响到招标文件规定的范围、质量和性能或限制了招标人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它投标人的公平竞争地位。

2.10日期：指公历日。

2.11招标文件中规定的“书面形式”包括纸质文件和《投标资料表》中规定的电子文件。

2.12招标适用：本项目招标文件

3投标费用

3.1无论投标的结果如何，投标人自行承担所有与编写和提交投标文件的有关一切费用。

4保密事项

4.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其它投标人的公平竟争，不得损害招标人或其它招标人的合法权益，投标人不得以向招标人行贿或者采取其它不正当手段谋取中标。

4.2在确定中标人之前，投标人不得与招标人就投标价格，投标方案等实质性内容进行谈判，及不得私下接触招标方成员。

4.3在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查，澄清，比较和评价时对评标人，招标方施加任何影响都可能导致其投标无效。

4.4获得本招标文件者，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途，若有要求，开标后投标人应归还招标文件中的保密文件和资料。

4.5由招标人向投标人提供的任何资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到招标人的同意，不能向任何第三方透露。

二、招标文件

5  投标文件的构成

5.1 关于招标文件：招标文件是招标人作为阐明所需服务的基本要求，招标文件、投标文件、评标结果、合同书和相关承诺确认文件均作为任何一方当事人履约的重要依据。

5.2 招标文件包括：

第一部分		投标邀请书

第二部分		投标人须知

第三部分		招标人用户需求书

第四部分		附件格式

第五部分        评分细则

第六部分        合同条款

5.3  投标文件应装钉牢固不可拆卸﹝如：胶钉﹞，如因装钉不牢固导致的任何损失由投标人承担。

5.4  所有投标文件﹝除特殊规格的图纸等外﹞应按A4规格制作。

5.5  投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件各方面做实质响应对投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

5.6 投标人如对招标文件有任何疑问，均应在规定时间的招标答疑会上或前以书面形式（包括书面文字、电传、传真、电报等，应加盖公章）向招标人提出澄清要求。

5.7对招标文件进行必要的澄清修改或对投标人澄清要求的回复，招标人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明询问来源的书面答复发送给每个购买招标文件的投标人；投标人在收到澄清或修改通知后24小时内应立即以书面形式（应加盖公章）予以确认，逾期不提交书面确认的，视为已确认。

5.8招标过程中的一切修改文件或补充文件一旦确认后与招标文件具有同等法律效力，投标人有责任履行相应的义务。

6   投标文件的修改与撤回

6.1  在投标截止时间之前，投标人可以修改或撤回其投标文件，但须书面通知招标人。

在投标截止时间之后，招标人不接受投标人对投标文件做任何修改及撤回。

6.2  为使潜在投标人有合理的时间理解招标文件的修改，招标人可酌情推迟投标截止日期和开标时间，澄清或修改不足15天的，招标人在征得已获取招标文件的投标人同意并书面确认后，可不改变投标截止时间。

三、投标文件的编制

7投标语言及计量

7.1投标文件以及投标人为招标人就有关投标的往来函电均使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

7.2投标人必须以人民币报价。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.3投标人须按照招标文件指定的格式填写各种价格单，价格单中的报价应计算正确。

8 投标文件的编写

8.1 投标人编写的投标文件应包括下列部分：

一、投标报价；

二、商务响应文件；

三、服务响应文件，并包括但不限于以下内容：（编排顺序参见投标文件格式）

8.2 按本须知的规定填写投标函、投标报价表；

8.3按本须知的要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同；

8.4按本须知的规定出具的证明文件，证明投标人提供的服务是合格的，而且符合本招标文件的规定；

8.5投标文件按规定加盖的投标人公章必须为企业法人公章，且与投标人名称一致，不能以其它业务章或附属机构章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署（可以签名章）。

8.6投标人应对投标内容提供完整的、详细的、清晰的技术说明，如投标人对指定的技术要求建议做任何改动，应在投标文件中清楚地注明；投标人对招标文件的对应要求应当给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。技术参数要求中标注有具体数值要求的，投标人必须在服务响应表中标注实际数值，不标注数值者视为不响应。

8.7投标文件必须编页码，页码必须连续。

9 投标函

9.1全部投标文件应一式五份密封提交，其中，正本（纸质）一份，副本（纸质）四份，在文件封面右上角显着注明“正本”和“副本”字样，并加盖公章。副本内容可采用正本的复印件。一旦正本与副本不符，以正本为准。另外，还须提交电子文档（要求磁盘或光盘介质，WORD或EXCEL格式，不留密码，无病毒，不压缩）、投标一览表（纸质）复印件、投标人法定代表人证明书（纸质）复印件、投标人法定代表人授权委托书（纸质）复印件。投标文件须由投标人的合法授权代表正式签署，任何涂改或修正（如有）必须由原签署人签字确认。

9.2所有投标文件及样板（如有）应在投标截止时间前送达投标文件递交地点（时间及地点以第一章投标邀请为准），凭法人代表证明书及授权人委托书及委托人身份证（仅限于法人不出席的情况下）原件，并当面交予招标人，招标人将拒绝以下情况之一的投标文件：

（1）	迟于投标截止时间递交的；

（2）	以电报、电话、电传、传真或邮递形式递交的；

（3）	密封不严、册装不整的；

9.3所有投标文件必须封入密封完好的信封或包装，封口加盖投标单位公章。投标文件的正本、副本、投标一览表的副本应分别独立密封于投标文件正本信封、投标文件副本信封、唱标信封内，并在每一信封或包装的封面上写明：

收件人名称：广州新电视塔建设有限公司经营管理分公司 招标编号： 项目名称：广州塔UPS后备电池更换项目 包装内容：投标文件正本/副本/唱标信封 投标人名称： 投标人地址： 联 系 人： 联系电话： 传真电话： 在规定的开标时间 年 月 日前不得启封

9.4	招标人对不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

9.5	招标人不退还投标人的投标文件及递交的其它资料。

10投标报价

10.1投标人应根据招标文件中招标人需求书中的要求，参照投标报表格式规定的填报内容进行逐项报价；投标文件中，全部投标内容的报价，必须用人民币报价。

10.2除非《投标资料表》另有规定，投标价不是唯一的或不是固定不变的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。投标人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。

投标人必须完全响应合同文件。

10.3为顺利进行评标工作，投标人应提交用《投标资料表》中固定的软件制作的报价表，但所有资料以签字盖章的书面报价表为准。

10.4本项目投标最高限值为人民币28万元人民币(新电池价格减去旧电池回收后的价格)，投标价超过投标最高限值的投标文件将被拒绝。

11投标有效期

开标后30天（在特殊情况下，招标人可于投标有效期满后之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但其投标将会被拒绝；同意延期的投标人其权利与义务相应延至新的截止期。）

四、 投标文件的递交

1  投标文件的标记和密封

1.1投标文件的任何涂改或修正，必须由投标人代表签字确认。

1.2投标文件密封后需加盖骑缝章或投标人代表签字。

2  投标截止

2.1所有投标文件应在投标截止时间前送达。

2.2招标人将拒绝以下情况的投标文件：

2.2.1未按要求密封的；

2.2.2迟于投标截止时间递交的。

2.3招标人不接受邮寄、电报、电话、传真及电邮方式投标。

2.4招标人对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担责任。

3   招标文件的解释权

招标文件由广州新电视塔建设有限公司经营管理分公司负责解释。

五、 投标保证金

1  有意参与投标的单位必须在投标当日提交人民币2万元作为投标保证金，投标保证金必须单独密封。

2  投标保证金应用下列方式提交：现金、银行支票。

3  如在规定时间内未缴纳保证金，当弃权处理。

4  未中标单位的投标保证金在本项目合同签订完毕后的十个工作日内退回。

5  中标人的投标保证金的退还必须同时满足以下要求：

5.1 中标人按投标人须知的规定签订合同。

5.2 中标人与我司签订合同完毕的五个工作日后，将一次性退还投标保证金（不计利息）。

6  投标保证金只以转账或支票形式退款。

7  下列任何一种情况发生时，投标保证金将被没收：

7.1 投标人在投标文件中响应的投标有效期内撤回其投标；

7.2 投标人不接受评标委员会按规定对其投标报价错误的修正案；

7.3 因中标人原因，中标人在规定期限内未能根据投标人须知的规定签订合同。

第三部分 招标人用户需求书

一、招标项目基本情况

项目名称：广州塔UPS后备电池更换项目

项目概况：现广州塔UPS后备电池更换项目，有11台UPS设备，机柜容量共约340KVA，其中30KVA 的有8台，20KVA的2台，60KVA的1台。

经营主体：广州新电视塔建设有限公司经营管理分公司

二、招标项目内容

1  说明

1.1广州塔内UPS电源系统从安装到使用已4年有余，部分电池实际充放功能已大大降低，并且存在极大的安全隐患。为了确保广州塔全塔内UPS不间断电源系统安全、可靠、稳定的运行。现特对全塔内正在使用的UPS电源系统后备蓄电池组进行分批次更换，对于所要更换的新电池提出如下技术要求文件（详见第2技术要求）。

1.2本更换电池项目为一揽子工程项目，包括旧电池的拆除、搬运、运输、处理、辅助材料等；新电池的采购、运输、搬运、仓储、安装、测试、培训、税金、质保期保障等。一旦最终合同签订，将不再支付除合同所约定外任何其它与之相关费用。（旧电池由供货方有偿进行回收，回收费用直接抵扣本次采购费用。）

1.3本项目所需的电池合同将一次性签订，但采购费用及需要更换的电池将根据用户现场实际情况实时分阶段性供货安装及分批付款。

1.4本次要求受邀单位是国家合法注册一般纳税人单位，具有该行业设备的设计、施工、服务等能力和快速服务响应能力。

1.5本蓄电池采购项目为原有UPS不间断电源系统后备旧电池更换项目，具体更换数量、规格型号、安装位置、尺寸等详细见附件清单。如中标人没有原蓄电池相匹配的同容量型号，可用其它相近的容量代替，允许单个电池容量有小于5%的误差,当单个电池误差大于5%时,必须选用大一级别容量的电池,应尽量使更换后的整台UPS的总容量不小于原电池总容量。并确保更换后的电池与招标人当前UPS设备、系统相匹配。

招标人当前UPS主机型号：

| 序号 | UPS主机公司名称 | 品牌 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 艾默生网络能源有限公司 | Emerson | Nxe 15KVA(20min) |
| 2 | 艾默生网络能源有限公司 | Emerson | Nxe 20KVA(20min) |
| 3 | 艾默生网络能源有限公司 | Emerson | Nxe 30KVA(20min) |
| 4 | 艾默生网络能源有限公司 | Emerson | Nxe 30KVA(20min) |
| 5 | 艾默生网络能源有限公司 | Emerson | Nxa 40KVA(20min) |
| 6 | 艾默生网络能源有限公司 | Emerson | Nxa 60KVA(20min) |

特别说明：本用户需求书中凡是标有★号的内容，均为强制性不可偏离条款，但可以优于该条款。投标人必须逐条作出实质性的应答。凡上一级条目带★号，则表示该条目向下的所有条目均为带★号内容，如3.5条带★号，则表示3.5条向下的3.5.1、3.5.2等所有条目均为带★号内容。

2   技术要求

2.1技术标准

2.1.1本技术规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对所有技术细节做出规定，也没有充分引述全部有关标准和规范的条文，投标人提供的所有货物都应符合已颁布的现行中国国家或国家认可的国家标准和行业标准。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。投标人提供的设备除满足本技术规格书的要求外，还应满足以下标准的最新版本，但不限于此：

YD／T 799-2010 《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》

YD 5079-2005   《通信电源设备安装工程验收规范》

YD／T 1051-2010《通信局(站)电源系统总技术要求》

IEC112-        《固体绝缘材料在潮湿条件下的相对起痕指数和耐痕指数的测定方法》

GB7949-        《绝缘导体和裸导体的颜色标志》

GB4208-        《外壳防护等级》

本技术规格书所使用的标准，如遇到与供货商所执行的标准不一致，按较高标准执行，如标准已有更新，按新版本执行。

2.1.2.供货时必须提供由国家权威检测检验机构出具的检测报告和厂家出厂报告。

2.1.3.所有由招标人提供数量清单和说明是本招标文件的有效组成部分，投标人可以在满足招标人规定的选型、数量要求并保证性能参数不低于招标文件的基础上，根据自身情况结合现场实际尺寸对布置方式、外形尺寸进行优化设计并提供详细的说明。

2.2蓄电池主要技术要求

2.2.1 .蓄电池基本技术参数

2.2.1.1.阀控式密封铅酸免维护蓄电池

2.2.1.2.单体电池额定电压12V，单元电池电压2V.蓄电池单节容量根据采购清单提供。

2.2.1.3.电池单元浮充电电压2.23-2.27V(2V单元)，即12V为：13.38-13.6V

2.2.1.4.电池单元均衡充电电压2.30-2.35V(2V单体) ，即12V为：13.8-14.1V

2.2.2 .技术性能要求

2.2.2.1.当蓄电池环境温度在0℃- +50℃条件下，其性能满足正常使用要求。

2.2.2.2.蓄电池提供3年免费质量保证，在环境温度25℃时的折合浮充寿命不低于10年。

2.2.2.3.蓄电池组按规定的试验方法，10h率容量应在第一次充放电循环时，不低于0.95C10，放电终止电压应符合下表的规定。

| 放电率 | 蓄电池放电单体终止电压（V） |
| --- | --- |
| 10h | 10.5 |
| 3h | 10.0 |
| 1h | 9.5 |

2.2.2.4.供方应提供蓄电池接线电缆及其附件，

2.2.2.5.蓄电池采用全密封防泄漏结构，外壳无异常变形、裂纹及污迹，标志要清晰，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾逸出。

★2.2.2.6.蓄电池极性正确，正负极及中性极端子有明显标志，要求采用螺母柱端子接线方式，便于新旧电池过度连接维护，电池尺寸不能大于原有电池尺寸，否则因电池尺寸过大而导致不能安装在原有电池柜中的问题将由供方自己解决。

2.2.2.7.蓄电池使用期间安全阀应自动开启闭合，开阀压力应在10kpa-35kpa范围内，闭阀压力应在3kpa-30kpa范围内。

2.2.2.8.蓄电池静置28天后，其容量保存率不低于96%。

2.2.2.9.蓄电池的密封反应效率不低于95%。

2.2.2.10.耐过充电能力：完全充电的蓄电池再以0.3I10电流连续充电3天后，外观应无明显变形及渗液。

2.2.2.11.封口剂性能：蓄电池在-30℃～＋70℃时，封口剂应无裂纹及溢流。

★2.2.2.12.阻燃性能：蓄电池外壳及附属配件（如电缆、提手等）应采用全阻燃V0级材料，并提供第三方认证报告。蓄电池壳、盖保护罩应符合GB/T 2408-2008《塑料燃烧性能试验方法 水平法和垂直法》中的要求。

★2.2.2.13.气密性：蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。

★2.2.2.14.防爆性能：蓄电池在充电过程中遇到明火，内部应不引燃、不引爆。

2.2.2.15.蓄电池充电的管理:

(1)密封蓄电池在使用前一般应进行补充充电，蓄电池充电电流一般不大于0.25 C10（A），单元最大补充充电电压不大于2.35V。

(2)蓄电池均衡充电单元电压为2.30V-2.35V(环境温度为25℃时)。

(3)蓄电池浮充充电单元电压为2.20～2.27V(环境温度为25℃时)。

★2.2.2.16.蓄电池端电压的均衡性

(1)单个蓄电池和由若干个单个组成一体的组合蓄电池，其各电池间的开路电压最高与最低差值应≤0.3V。

(2)蓄电池最多能40节串联，而不影响电池正常使用（塔内大部分为40节电池串联使用的UPS设备）。

2.2.2.17.电池间连接电压降:蓄电池之间的连接电压降应不大于10mV。

2.2.2.18.安装方式：蓄电池必须卧式摆放安装，其接线端子、防爆阀、排气孔等需向上安装，以减小蓄电池寿命损失和降低安全隐患。

2.2.3 .供货范围

2.2.3.1.蓄电池本体、蓄电池间连接件、相应连接配件以及正负极输出端保护套。

2.2.3.2.合格证、安装说明书。

2.2.3.3.备品备件及专用工具（如有）。

2.2.3.4.随货提供蓄电池原厂证明文件及出厂检测报告。

3招标人现有UPS相关信息

3.1现有UPS系统电池、电池柜尺寸

| 现有UPS系统电池、电池柜尺寸 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电池数据 |  |  | 电池柜数据 |  |  |
| 型号 | 容量（AH） | 单只尺寸 长*宽*高 | 型号 | 机柜尺寸 长*宽*高 | 每个柜装 |
| GEL/HZY12-18 | 15.8 | 181*76*167 | C-16 | 950*455*1200 | 80 |
|  |  |  |  | 950*455*600 | 40 |
| GEL/HZY12-44 | 39 | 198*167*157 | C-20 | 950*455*1200 | 40 |
| GEL/HZY12-26 | 25.5 | 178*168*124 | C-20 | 950*470*1200 | 40 |
| GEL/HZY12-100 | 89 | 306*168*211 | C-40 | 950*910*1200 | 40 |
| GEL/HZY12-70J | 61.7 | 349*168*175 | C-40 | 950*910*1200 | 40 |
| GEL/HZY12-55 | 50.4 | 229*138*213 | C-32 | 950*910*1200 | 32 |
| GEL/HZY12-80 | 75 | 260*168*211 | C-40 | 950*910*1200 | 40 |
| GEL/HZB12-44 | 48.9 | 198*167*157 | C-40 | 950*470*1200 | 40 |

3.2现有UPS系统安装位置、机柜总容量、电池总数量（只）

| 楼层 | 安装地点 | 现UPS机柜总容量 | 现电池总数量（只） |
| --- | --- | --- | --- |
| 108/F | 区间电房 | 30KVA | 40 |
| 78/F | 区间电房 | 30KVA | 40 |
| 73/F | 强电房 | 30KVA | 80 |
| 68/F | 东南核心筒电房 | 30KVA | 40 |
| 61/F | 强电房 | 30KVA | 40 |
| 55/F | 强电房 | 30KVA | 40 |
| 50/F | 强电房 | 30KVA | 40 |
| 43/F | 强电房 | 30KVA | 40 |
| 38/F | 强电房 | 20KVA | 40 |
| 31/F | 东南核心筒电房 | 30KVA | 40 |
| 26/F | 强电房 | 15KVA | 40 |
| 22/F | 强电房 | 20KVA | 40 |
| 19/F | 强电房 | 20KVA | 40 |
| 13/F | 强电房 | 20KVA | 40 |
| 7/F | 强电房 | 30KVA | 40 |
| 1/F | 网络机房 | 30KVA、40KVA、60KVA | 40 |
|  |  |  | 40 |
|  |  |  | 40 |
| 1/F | 商场西面电房 | 20KVA | 32 |
| 负1/F | 区间弱电房 | 60KVA | 40 |
| 负1/F | 筷子荟电房 | 30KVA | 40 |
| 负2/F | 货梯区间电房 | 30KVA | 40 |
| 电池总数量：912只 |  |  |  |

3.3采购清单

| 序号 | 位置 | 机柜容量 | 型号 | 数量（个） | 容量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负2货梯区间电房 | 30KVA | GEL/HZY12-44 | 40 | 39AH |  |
| 2 | 1F网络机房 | 30KVA | GEL/HZY12-100 | 40 | 50.4AH |  |
| 3 | 1F网络机房 | 40KVA | GEL/HZY12-55 | 40 | 61.7AH |  |
| 4 | 1F网络机房 | 60KVA | GEL/HZY12-70J | 40 | 89AH |  |
| 5 | 13F强电房 | 20KVA | GEL/HZY12-26 | 40 | 25.5AH |  |
| 6 | 19F强电房 | 20KVA | GEL/HZY12-26 | 40 | 25.5AH |  |
| 7 | 22F强电房 | 20KVA | GEL/HZY12-26 | 40 | 25.5AH |  |
| 8 | 26F强电房 | 15KVA | GEL/HZY12-18 | 40 | 15.8AH |  |
| 9 | 55F强电房 | 30KVA | GEL/HZY12-44 | 40 | 39AH |  |
| 10 | 73F强电房 | 30KVA | GEL/HZY12-18 | 80 | 15.8AH |  |
| 11 | 108区间电房 | 30KVA | GEL/HZY12-44 | 40 | 39AH |  |
| 12 | 一楼江边高压房东 |  | 12V20AH | 18 | 20AH |  |
| 13 | 一楼江边高压房西 |  | 12V20AH | 18 | 20AH |  |
| 14 | 负5米高压房 |  | 12V65AH | 18 | 65AH |  |
| 15 | 112摩天轮UPS用电池 |  | 12V135AH | 28 | 135AH |  |
| 合计 |  |  |  | 562 |  |  |

备注:由于各厂家单个电池容量不统一，如中标人没有原蓄电池相匹配的同容量型号，可用其它相近的容量代替，允许单个电池容量有小于5%的误差,当单个电池误差大于5%时,必须选用大一级别容量的电池,应尽量使更换后的整台UPS的总容量不小于原电池总容量。

第四部分 附件格式

投标文件请按以下要求的顺序和格式制作。

1.目录

2.投标书

3.投标人基本情况表

4.投标一览表

5.详细报价清单

6.服务实施方案

7.服务响应表

8 .完成同类项目业绩一览表

9.法定代表人证明书

10.法定代表人授权委托书

11.关于资格文件声明的函

12.资格文件

13.投标人认为有必要说明的其他文件

### 附件2投标书

致：广州新电视塔建设有限公司经营管理分公司

根据你们广州塔UPS后备电池项目的招标文件要求，          		          		          		          		          		（全名及职衔）经正式授权并以投标人          		          		          		          		          		          		          		          		          		          		（投标人名称、地址）的名义投标。提交投标文件正本1份（内装投标文件纸质1份；投标文件电子版1份，WORD或EXCEL格式，磁盘或光盘介质，不留密码，无病毒），副本4份（纸质）。

签字代表在此声明并同意：

1、我们愿意遵守本公司招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价，投标总价￥          		元（大写：              							）；

2、我们同意本投标自投标截止日起30天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。

3、我们已经详细地阅读了全部招标文件及附件，包括澄清、补充及参考文件（如果有的话），我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、我们同意提供贵公司要求的有关投标的其他资料。

5、我们理解，评委会及贵公司并无义务必须接受最低报价的投标或其他任何投标。

6、所有有关本次投标的函电请寄：

授权代表（签名）：

职          务：

投 标 人 名 称：

投标人印章（公章）：

电话：                 电传：                   传真：

### 附件3投标人基本情况表

1、公司名称：                                电话号码：

2、地    址：                                传    真：

3、注册资金：                                经济性质：

4、公司经营及资金状况：

经营范围：

投资总额：

5、公司开户银行名称及帐户：                  地    址：

名称：

帐户：

6、投标人获得资质和代理权限资格证书复印件一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

7、营业执照注册号：

8、公司标记样本：

我/我们声明以上所述准确无误，您有权进行您认为有必要的所有调查。

投标人全称（盖公章）：

投标人全称（盖公章）：

授权代表：

职    务：

日    期：     年   月   日

### 附件4投标一览表

项目名称：广州塔UPS后备电池更换项目

招标编号：

| 投标人全称 | 投标总价（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3年 |

投标人全称（盖公章）：

授权代表：

职    务：

日    期：     年    月    日

注：1、此表一式两份，一份装在一单独的小信封内密封，封口盖公章；然后将该信封与投标文件正本一同装在大信封内，封口盖公章；另一份装订在投标文件正本中；

2、	投标总价为投标人最终报价，包含一切税费及相关费用。与详细报价表中相应包的投标总价一致；

3、	上述日期均以日历日为单位，包括法定节假日；

4、	对含糊不清或不确定的报价将视为无效报价。

5、投标总价是换新电池报价减去原电池回收（中标人向招标人支付回收费用）费用的价格

附件5详细报价清单

[货币单位：人民币/元 ]

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 制造商 | 产地 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 货物1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 货物2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 拆、装费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 大写： （小写： ） |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.  此表系本投标报价之货物价格明细表。

2.  投标人应按“用户需求书”要求，提交详细货物清单的分项报价。质保期内所需备品备件、易损件和满足设备正常运行和维护保养所需的专用工具的价格明细（如果是免费提供，应列出单价不计总价；若属于不需提供的，请在备注栏中说明）。

投标人全称（盖公章）：

授权代表：

职    务：

日    期：     年    月    日

附件6 服务实施方案（格式自定，)

投标人须递交完整的实施方案，包括但不限于如下内容：

1、服务需求的响应程度。

2、服务总体模式与配套措施。

3、拆除、安装实施方案、运作流程。

4、管理机构设立方案、运作流程。

5、工作人员的配备。

6、安全作业制度和应急处理措施。

7、服务管理各项质量指标的承诺、目标及配套措施。

附件7服务响应表

项目名称：广州塔UPS后备电池更换项目

招标编号：

| 序号 | 分项内容 | 是否响应 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖公章）：

授权代表：

职    务：

日    期：     年   月   日

备注：投标人应按照招标文件要求，根据“用户需求书”内容作出全面响应。对响应有差异的，则必须说明差异的内容。

本格式仅供参考，投标人可根据实际情况自定。

### 附件8  2010年至今国内同类项目业绩一览表

项目名称：广州塔UPS后备电池更换项目

招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 规模 | 合同总价 | 完成时间 | 业主单位 联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖公章）：

授权代表：

职    务：

日    期：     年   月   日

注：1. 投标人必须提供相关的合同、甲方联系人及联系电话、用户使用报告或用户评价等有关证明的复印件，（数量最多以20个为限）

2. 投标人应提供投标货物制造商的与本次招标货物相同项目的国内销售业绩（指国内销售阀控密封式铅酸蓄电池合同金额在50万以上）。

3. 货物类别不符、无提供依据或没有显示合同金额（或数量）的项目，不作统计。

4.	本格式仅供参考，投标人可根据实际情况自定。

### 附件9 法定代表人证明书

先生/女士，现任我公司         职务，为法定代表人，特此证明。

单位（盖公章）：

附：

代表人性别：

年龄：

身份证号码：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

加盖投标人公章

（法人代表身份证复印件）

注：法定代表人的姓名必须与营业执照法定代表人姓名完全一致。

### 附件10  法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于                         （国家或地区）的                   （投标人名称）在下面签字的                                （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权                                                   __                     （单位名称）的在下面签字的       __                     （授权代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就广州新电视塔建设有限公司经营管理分公司招标广州塔UPS后备电池更换项目的投标和合同执行，作为投标人代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

代理人无转委权。

本授权书于    年  月  日签字生效，有效日期：              特此声明。

法定代表人签字或盖章：

职                务：

投标人代表（授权代表）签字或盖章：

职                          务：

见证人签字盖章：

职          务：

加盖投标人公章

（投标人代表身份证复印件）

注：此委托书一份装订在投标文件正本内。

### 附件11关于资格文件声明的函

广州新电视塔建设有限公司经营管理分公司：

关于你方     年   月   日（招标编号           ）的投标邀请，本签字人愿意参加投标，并证明提交的资格文件和说明是准确的和真实的。

单位名称（盖公章）：           授权签署本资格文件人：

名称：                        签字：

地址：                        签字人姓名、职务（印刷体）

传真：

邮编：                        电话：

### 附件12资格文件

投标人按下列要求提交资格文件：

1.营业执照副本、税务登记证副本、法人代码证的复印件。

2.承接本项目所需的相应资质。

3.2012年及2013年财务报表（包括：损益表、资产负债表、现金流量表）的复印件

4.其他投标人认为有必要的资质文件。

第五部分 评标细则

广州塔UPS后备电池更换项目

评标细则

招标编号：

项目名称：广州塔UPS后备电池更换项目

一、说明

1.概述

在保证广州新电视塔建设有限公司经营管理分公司招标广州塔UPS后备电池更换项目（以下简称项目）招标公开、公平、公正的基础上，结合项目的技术和商务需求，由本公司编制本评标文件，评标小组确认。内容包括本次评标的评审过程和方法。

2.定义

招标人：系指广州新电视塔建设有限公司经营管理分公司

业主/用户：广州新电视塔建设有限公司经营管理分公司

二、评标须知

1.关于评标方案

（1）评标小组的每位成员应认真地阅读并确认已经正确理解了评标方案；

（2）评标小组如对评标方案有异议，应在评标开始前提出。

2.关于评标纪律

（1）评标小组成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处；

（2）评标小组应本着客观、公正的原则独立给出评价意见；

（3）评标小组成员之间不得相互串通进行评分；

（4）评标小组成员不得试图影响其他评标小组成员的评价意见。

3.关于评标责任

（1）评标小组应在其书面评审意见上签字确认；

（2）评标小组成员对其所提出的评审意见承担个人责任。

4.关于回避

有下列情形之一的，不得担任评标小组成员，如事先不知情的，应在招标部门读投标人名单及评标纪律后主动提出回避：

（1）是投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

（2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

5.关于保密

评标小组成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

前款所称与评标活动有关的工作人员，是指评标小组成员以外的因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

### 三.评标原则

本次招标遵循“公平、公正、科学、择优”的原则进行。评标小组将按照规定只对通过符合性及价格标有效性检查的投标文件进行评价和比较。

### 四.评标方法及流程

本次招标的评标方法采用综合评分方法。评标分两个阶段进行：投标文件符合性及价格标有效性检查和投标文件详细评审。具体方法及流程如下：

（1）符合性检查

各评标小组对各投标文件按照招标文件要求的响应情况进行符合性检查及价格有效性检查。符合性检查必须根据招标文件中对投标人的要求和投标文件中的响应进行。

评标小组可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

在评审中发现关键指标/服务要求等未能达到招标文件中的规定或有虚假情况时，评标小组有权取消其评审资格。

价格标的有效性检查：投标文件中没有任一种列于本方法附表2《价格标有效性检查表》中情形的，为有效投标文件。否则为无效投标文件，经评标小组认定后，其投标文件将被拒绝。如评标小组成员的评审意见不一致时，以评标小组过半数成员的意见作为评标小组对该情形的认定结论。

投标人只有完全通过符合性及价格标有效性检查，才能进入下一阶段的详细评审，否则视为无效投标。（详见附件1符合性检查表、附件2价格标有效性检查表）

（2）投标文件详细评审

当通过符合性及价格标有效性检查的投标人多于或等于三家时，按照评标程序的规定和依据评分标准以及各项权重、符合性检查结果，各位评标小组成员单独就每个投标人的技术状况、商务状况进行评审和比较，评出其技术评分和商务评分。将技术得分、商务得分和价格得分相加得出综合得分，并按综合得分由高至低排出名次（出现并列得分时，价格低者排名在前）。评标小组依据得分情况推荐出综合得分排名前两名分别作为第一中标侯选人和第二中标候选人。

当通过符合性检查的投标人少于三家时，评标小组否决所有投标文件，提请重新招标。

### 五.评分标准和权重

1.评分标准

评标小组根据各通过符合性检查及价格有效性检查投标人的投标文件，并逐项列出投标文件的全部投标偏差。

评分应考虑到投标文件与招标文件之间的细微偏差。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。在详细评审时对细微偏差作不利于该投标人的量化。

评标小组对投标文件的技术及商务响应情况进行评分。评分采用量化方法。

技术、商务、价格评分应分别考虑下列因素：

（1）技术评分（见技术响应性评审表）

计算公式：

各投标单位技术得分=（各评标小组成员评分总和）÷（评标小组人数）

（2）商务评分（见商务响应性评审表）

计算公式：

各投标单位商务得分=（各评标小组成员评分总和）÷（评标小组人数）

（3）价格标的评标参考价和算术校核

若通过价格标有效性审查的投标人在5名或以内的，以通过价格标有效性审查的各投标人的总报价的算术平均值为评标参考价；若通过价格标有效性审查的投标人在6名或以上的，则在通过价格标有效性审查的各投标人的总报价中，去一个最高价和一个最低价后，剩余报价的算术平均值为评标参考价。

3.1价格标的算术校核：

评标委员会将对投标文件投标报价按照如下原则进行算术校核：

3.1.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准。

3.1.2当单价与数量均符合招标文件要求时，总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.1.3投标人报价如有漏项，则将其他投标人报价中该项价格中的最高价加进该投标人的投标总价；如已报项目的数量不足，则按投标人自身所报项目单价调整；调整后的价格作为投标人评标价的基础。如经评定为中标候选人，其漏项的价格应自行消化，不得增加报价。

3.1.4若投标人的报价包含了招标范围之外的内容，则超出部分应予剔除。

3.1.5按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则取消其中标资格。

（4）价格标的评分

4.1当标价等于评标参考价时得100分，标价每高于评标参考价1%，扣1分（由招标人在招标文件中明确），每低于评标参考价1%，扣0.5分（由招标人在招标文件中明确），扣至0分为止，得分精确到小数点后两位。

2.权重分配

| 评分项目 | 技术部分 | 商务部分 | 价格部分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 30% | 20% | 50% |

3.综合得分

综合得分=技术得分×30%+商务得分×20%+价格得分×50%

评标小组根据投标人综合得分高低排定名次。

### 六.定标和授标

综合得分排名第一的投标人推荐为第一中标候选人。第一中标候选人未能通过资格后审或放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同的，招标人可以确定排名次高的第二中标候选人为中标人。

评标小组提出评标书面报告和推荐候选中标意见报招标人确认，确认后由招标人、招标中心与预中标人进行最终澄清及对投标人的资格和履约能力进行再次审查，形成最终合同的基础文件。如在最终澄清过程中，发现预中标人存在重大问题造成其履约能力不能满足要求的，可以取消其中标资格。

最终澄清完成后，由招标公司根据招标人确认的结果发出中标通知书。中标人应按招标文件规定向招标人和招标中心提交相应文件，并在规定时间内与招标人签订合同。

### 七.附表

本评标文件包括以下评标过程中所需文件附表：

附表1 符合性检查表

附表2价格标有效性检查表

附表3技术标技术响应性评分标准

附件4技术标详细审查评分表

附表5 商务响应性评分标准

附件6商务标详细审查评分表

附表7 价格响应评审表

附表8综合评审汇总表

附表1 符合性检查表

项目名称：                                              招标编号：                                日期：   年  月  日

| 检查内容 |  | 投标人序号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人的合格性 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或授权有效签署 |  |  |  |  |  |  |
| 投标的有效期 |  |  |  |  |  |  |
| 资格证明文件 | 法定代表人证明书 |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人授权委托书（如适用） |  |  |  |  |  |
|  | 营业执照、税务登记证、法人代码证 |  |  |  |  |  |
| 是否经营范围内投标 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价是否固定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |

1.投标人分栏中填写“Ｏ”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求，“△”表示不完全符合；

2.结论栏中填写“通过”表示该投标人投标文件符合招标文件要求，“不通过”表示该投标人投标文件不符合招标文件要求。

3.结论汇总意见采取少数服从多数原则确定，即超过半数评标小组的结论为“通过”则该投标人通过资格审查及初步审查，否则不能通过。

评标小组签名：

附表2价格标有效性检查表

项目名称：                                              招标编号：                                日期：   年  月  日

| 序号 | 投标单位 评审内容 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对同一招标项目出现两个或以上的投标报价，且没有申明哪个有效； |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 投标报价高于招标控制价的； |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标报价低于企业自身成本的； |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 投标文件异常雷同（由不同单位独立编制投标文件时不可能存在的相同）； |  |  |  |  |  |  |

注：1.凡出现以上任何一项情形，结论均为无效，否则就为有效。

2.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评标小组过半数成员的意见作为评标组对该情形的认定结论。

评标小组签名：

附表 3技术标技术响应性评分标准

| 序号 | 评审项目 | 分配分数 | 评议内容 | 评分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 1 | 技术指标响应程度 | 30分 | 蓄电池规格参数是否满足招标技术功能及参数要求 | 30分-22分 | 21分-15分 | 14分-1分 | 0分 |
|  |  |  |  | 参数及附属配件完全满足招标文件技术功能要求。 | 参数附属配件基本满足招标文件技术功能要求。 | 参数和招标要求偏差较大，附属配件基本满足招标文件技术功能要求。 | 参数及附属配件同招标文件技术功能要求有较大偏差。 |
| 2 | 技术方案描述合理性、完整性 | 15分 | 蓄电池控制系统方案说明 | 10分-7分 | 6-4分 | 3分-1分 | 0分 |
|  |  |  |  | 对各部分都有详细及合理的描述，与原UPS主机完全相匹配 | 对各部分有基本的描述，与原UPS主机基本相匹配 | 有部分描述，与原UPS主机基本相匹配 | 基本没有描述，与原UPS主机不相匹配 |
|  |  |  | 产品安装结构方案说明 | 5分-4分 | 3-2分 | 1分 | 0分 |
|  |  |  |  | 对各部分都有详细及合理的描述，并与原电池机柜相匹配或改造机柜合理 | 对各部分有基本的描述，并与原电池机柜相基本匹配或改造机柜基本合理 | 有部分描述，并与原电池柜基本相匹配或改造机柜不合理 | 基本没有描述，与原电池机柜不匹配或改造不合理 |
| 3 | 产品性能符合度 | 55分 | 阻燃性能 | 10分-6分 |  | 5分-1分 | 0分 |
|  |  |  |  | 参数满足技术需求并能提供第三方检测机构提供的检测报告 |  | 参数不能完全满足技术需求但能提供第三方检测机构提供的检测报告 | 参数不能完全满足技术需求且不能提供第三方检测机构提供的检测报告 |
|  |  |  | 气密性能 | 10分-6分 |  | 5分-1分 | 0分 |
|  |  |  |  | 参数满足技术需求并能提供第三方检测机构提供的检测报告 |  | 参数不能完全满足技术需求但能提供第三方检测机构提供的检测报告 | 参数不能完全满足技术需求且不能提供第三方检测机构提供的检测报告 |
|  |  |  | 抗机械破损性能 | 10分-6分 |  | 5分-1分 | 0分 |
|  |  |  |  | 满足要求并能提供第三方检测机构提供的检测报告 |  | 参数不能完全满足技术需求但能提供第三方检测机构提供的检测报告 | 参数不能完全满足技术需求且不能提供第三方检测机构提供的检测报告 |
|  |  |  | 防爆性能 | 10分-6分 |  | 5分-1分 | 0分 |
|  |  |  |  | 参数满足技术需求并能提供第三方检测机构提供的检测报告 |  | 参数不能完全满足技术需求但能提供第三方检测机构提供的检测报告 | 参数不能完全满足技术需求且不能提供第三方检测机构提供的检测报告 |
|  |  |  | 温度适应性 (环境温度在0℃- +50℃条件下，其性能满足正常使用要求) | 15分-8分 |  | 7分-1分 | 0分 |
|  |  |  |  | 参数满足环境要求 |  | 参数不能完全满足环境要求 | 参数不能满足环境要求 |

附件4技术标详细审查评分表

| 序号 | 各项评审 内容 | 单项 权重 | 各投标单位评分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 各单位合计评分 |  |  |  |  |  |  |  |

评标小组签名：                                        日期：

附表5 商务响应性评分标准

项目名称：                                              招标编号：                         日期：   年   月   日

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审内容 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人注册资本 | 10 | 注册资本【按注册资本金额由高到低排序】 ： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 第1名，得10分 |  | 第2名得8分、第3名得6分。 |  | 第4名得4分、第5名得3分。 | 第6名得2分、第7名得1分。其他不得分 |  |
| 2 | 财务状况 | 10 | 2010年以来主项营业收入，由高到低排序 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 第1名，得10分 | 第2名得8分、第3名得6分。 |  | 第4名得4分、第5名得3分。 |  |  | 第6名得2分、第7名得1分。其他不得分 |
| 3 | 投标人售后服务能力（售后服务方案） | 10 | 按投标人承诺的售后服务方案内容评审(含响应、维修时间)，由高到低排序 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 第1名，得10分 | 第2名得8分、第3名得6分。 |  | 第4名得4分、第5名得3分。 |  |  | 第6名得2分、第7名得1分。其他不得分 |
| 4 | 主要技术人员配备及资质 （投标人须提供拟派主要技术人员的聘用合同或职称证明） | 11 | 按投标人提供的技术人员配备情况由高到低排序 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 第1名，得11分 | 第2名得9分、第3名得7分。 |  | 第4名得5分、第5名得4分。 |  |  | 第6名得3分、第7名得1分。其他不得分 |
| 5 | 蓄电池供应商出具的授权书 | 10 | 有授权书得10分，无授权书得0分。 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 业绩经验 （投标人须出具项目合同并提供甲方联系人及联系电话） | 30 | 2010年至今已完成的与本次招标货物相同项目的国内销售业绩（指国内销售阀控密封式铅酸蓄电池合同金额在50万以上）按数量多少依次排名：第一名为30分；每排后一名减5分，照此类推（最少为0分）。（数量最多20个） |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 企业信誉 | 10 | 获得省、市级工商部门颁发的重信用守合同证书：5分； 5年以上连续获得得:10分 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 获得认证情况 | 9 | 通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18000、认证;每1个认证加3分，最多9分。 |  |  |  |  |  |  |

评标小组签名：

附件6商务标详细审查评分表

| 序号 | 各项评审 内容 | 单项 权重 | 各投标单位评分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 各单位合计评分 |  |  |  |  |  |  |  |

评标小组签名：                                        日期：

附表7价格响应评审表

项目名称：                                              招标编号：                                日期：   年  月  日

| 价格计算 | 各投标单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标价 |  |  |  |  |  |
| 得分情况 |  |  |  |  |  |

评标小组签名：

附表8综合评审汇总表

项目名称：                                              招标编号：                                日期：   年  月  日

| 有效投标人序号及名称 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

评标小组签名：

第六部分合同条款

广州塔UPS电池更换项目合同

甲方(买方)：广州新电视塔建设有限公司经营管理分公司

乙方(卖方)：

根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲乙双方本着自愿、公平、互惠互利、真诚合作的原则，就乙方向甲方提供以下物品事宜，经协商达成一致，确立本合同，以明确双方的权利、义务，确保合同双方共同执行。

1 UPS电池更换项目内容

1.1 UPS旧电池的拆除：

乙方负责对甲方指定的UPS旧电池进行拆除、搬运、运输和处理。所需拆除的旧电池共计562只，具体参见用户需求书

1.2. UPS新电池的采购：

1.2.1甲方向乙方采购UPS新电池共计562只，具体采购内容参见本招标文件的用户需求书3.3采购清单。乙方负责新电池的采购、运输、搬运、仓储、安装、测试、培训、税金、质保期保障等。

1.2.2UPS新电池的技术要求：所采购的免维护蓄电池必须符合本招标文件用户需求书的技术要求。

2 合同价款

2.1合同总价：

2.1.1旧电池回收费用： 旧电池由乙方有偿进行回收，回收费用直接抵扣本次采购费用。合计人民币               元（大写：人民币            ），

2.1.2新电池采购费用：合计人民币               元（大写：人民币            ），上述总金额均包括采购物品及配套物品的制造、检验、包装、运输、保险、税费及验收等的全部费用。

2.1.3采购费用及需要更换的电池将根据用户现场实际情况实时分阶段性供货安装及分批付款。

2.2付款方式：

2.2.1预付款：乙方开具等额发票后，甲方向乙方支付本合同采购单批次总额的15%作为预付款，即人民币          元（大写：人民币               ）。

2.2.2进度款：乙方根据甲方要求，将采购物品分批送至甲方指定地点， 15个工作日内，甲方支付乙方当批次采购额的60%款项，安装完毕，经甲方验收合格，支付当批次采购额的15%款项，结算完毕支付5%。

质保款：合同金额的5%，即人民币        元（大写：          ）为质保金，在产品质保期满后10个工作日内，由甲方支付给乙方（不计利息），但本合同另有约定的除外。

2.3乙方收款账号：

开户银行户名:

账号：

2.4 甲方将以转账或支票形式支付货款。甲方每次付款前，乙方需向甲方出具以乙方为收款人的同等金额的正式合法发票，否则甲方有权拒付相关款项。如因乙方银行账户问题或乙方出具发票发生迟延，则甲方付款相应顺延。

3 交货与交货方式

3.1 交货时间: 分批交货， 乙方于收到甲方通知之日起10个工作日内, 将甲方采购的物品分批次全部送达电视塔甲方指定地点，甲方签收货物。

3.2交货地点：广州市海珠区阅江西路222号,广州塔，甲方指定地点。

3.3 交货方式：乙方送货上门。

3.4 本合同所有物品运抵甲方现场后，双方代表共同参加开箱检验。如货物外包装完好无损，但箱内货物发现短缺或损伤，应由乙方负责补足或修理，其相关费用由乙方负担。

4 验收

乙方按甲方要求将采购物品安装至甲方指定地点后，甲方组织人员对采购物品进行验收。如果甲方发现采购物品存在缺陷，双方应当视问题的严重性给出合适的处理措施。

4.1 如果采购物品存在严重的缺陷，则退回给乙方。乙方应当纠正缺陷，双方协商第二次验收的时间。

4.2 如果采购物品存在一些轻微的缺陷，则乙方应当给出纠正缺陷的措施，双方协商是否需要第二次验收。

当所有的采购物品通过甲方的验收后，双方责任人签字认可，采购物品正式交付给甲方。

5 品质保证与维护

5.1 乙方保证提供给甲方的“采购物品”是原厂、正货，并随货配带合格证和国家认可的第三方权威机构检验报告。乙方必须确保产品符合国家、地方相关的规范和法律法规要求。

5.2 乙方承诺：质保期自采购物品通过验收之日起算，1个月内若有产品质量问题，乙方负责退换货，质保期内每3个月定期对采购物品进行巡检，并向甲方出具书面报告，采购物品自安装验收完成之日起质保期为叁年；本保证不包含由于甲方不当的操作或仓存不当造成的后果。

5.3 如果UPS电池发生突发性故障，乙方接甲方通知后24小时内派人到达现场进行跟进处理（遇特殊情况，如交通堵塞或暴雨、台风、地震等不可抗力事件导致乙方不能及时到达甲方现场的情况下除外）。

5.4如故障在48小时内无法修复，乙方应提供与采购物品相同或高于该技术条件的备品、备件无条件进行更换，并于24小时内更换完成。

6违约与赔偿

6.1如甲方不按照本合同第二条规定准时支付款项时，应从最迟付款日的次日起，每日向乙方偿付逾期付款部分总值的千分之三的违约金。此项违约金额以逾期付款部分总值的百分之五为最高限度。

6.2如乙方不按照本合同的规定准时交货，乙方应从最迟交货日的次日起，每日向甲方支付延迟交货部分货款的千分之三的违约金。此项违约金额以逾期移交货物部分货款的总值的百分之五为最高限度。如超过合同规定交货期限 10 天乙方仍不能交货完毕，则视为乙方不能交货。

6.3乙方不能交货，则按合同总金额的20％支付违约金给甲方。同时，甲方有权单方面解除合同，甲方已支付给乙方的价款乙方应全额退还给甲方，且如上述违约金金额仍不足以补偿甲方因乙方违约造成的损失，甲方有权进一步向乙方提出索赔。

6.4 收货后，甲方随机抽取各型号的蓄电池1-2个，送至国家认可的第三方专业检测机构，按照国家相关标准对电池的性能进行检测，性能检测包含但不限于以下检测项目：容量（C10）、端电压均衡性、气体析出量、排气阀动作、热失控敏感性、抗机械破损能力、耐过充电能力、防爆能力、材料的阻燃能力、荷电保持能力等。检测的性能达不到要求，或其它原因导致货物未能一次性通过验收，则甲方同意由乙方予以整改，并在第一次验收结束之日起7天内重新组织验收。经贰次验收不合格的，甲方有权单方面解除合同，甲方已支付给乙方的价款乙方应全额退还给甲方，乙方应按合同总价20%支付违约金给甲方，如上述违约金金额仍不足以补偿甲方因乙方违约造成的损失，甲方有权进一步向乙方提出索赔。

6.5甲方解除合同,乙方须在接到甲方解约通知之日起 15 天内退回甲方已支付的价款。

6.6在质保期内，因乙方电池质量问题,导致发生故障或事故,乙方需赔偿甲方造成的相关损失。

7 不可抗力

不可抗力是指本合同生效后，发生不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的事件，如地震、台风、水灾、火灾、战争等，致使直接影响本合同的履行或不能按约定的条件履行。

发生不可抗力的一方应立即通知对方，并在十五天内提供不可抗力的详情及将有关证明文件送交对方。

发生不可抗力事件时，甲乙双方应协商以寻找一个合理的解决方法，并尽一切努力减轻不可抗力产生的后果。如不可抗力事件持续三十天时，甲乙双方应友好协商解决本合同是否继续履行或终止的问题。

8 合同生效与终止

1．本合同双方授权代表签字并盖章日期，即为本合同的生效日期。如双方签字盖章日期不一致时，以最后签字方的签字盖章日期为合同的生效日期。

2．本合同的“采购物品”最终保证期限届满日期，即为本合同的终止日期。但争议解决和双方未了的债权和债务不受合同期满的影响，并且守约方有权提出索赔。

9 争议解决

9.1 本合同及其修订本的有效性、履行和与本合同及其修订本效力有关的所有事宜，将受中华人民共和国法律管辖，任何争议仅适用中华人民共和国法律。

9.2 甲乙双方因合同的解释或履行发生争议时，首先应争取通过友好协商解决，该协商应在三十天内解决。

9.3 如协商不能解决时，合同的任何一方可将争议提交甲方所在地即广州市海珠区人民法院进行诉讼。

10 其他

10.1 本合同在执行过程中，如有未尽之事宜，可共同协商解决，签订补充协议。

10.2 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

10.3 本合同一式陆份，甲方持肆份，乙方持贰份，具有同等法律效力。

10.4附件1《安全生产协议书-广州塔UPS电池更换项目合同》为本合同附件，本合同已约定部分按照本合同执行，本合同未约定的部分按照合同附件约定执行。

10.5本合同及附件为合同不可分割的组成部分，均具有同等法律效力。

甲方：广州新电视塔建设有限公司经营管理分公司     乙方：

法定代表人：                     法定代表人：

日期                           日期

附件1

安全生产协议书

甲方：广州新电视塔建设有限公司经营管理分公司

乙方：

为了切实加强施工的安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。

一、甲方的权利、责任和义务

1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。审阅乙方临时用电申请，并把乙方临时用电安全技术措施和电气防火措施进行备案。

2、对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查；及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。

3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》、《触电应急预案》。

4、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。

5、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。

6、向乙方提供电源、场地时，应与乙方办理交接验收手续。

7、对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查，发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改，并监督整改落实情况，且有权对乙方区域一切不符合安全要求的配电设施和用电设施实行监督检查，有权对不符合要求的用电区域实行断电措施。

8、甲方具有对乙方施工区域用电设施实行工程监控、检查、验收的职责对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。

二、乙方的权利、责任和义务

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）、《广州塔临时用电管理规定》、设备技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。

2、编制单项施工临时用电方案,并根据《广州塔临时用电管理规定》填写《临时用电申请表》。经甲方批准，乙方方可使用临电。

设备设施需要增容时，必须重新办理用电申请手续，不得擅自变更。

3、乙方对自带配电设施负责，乙方要进行安全管理和日常维护、维修工作，杜绝一切违章用电行为。

4、乙方必须保证管辖区域内各种用电设备、设施完好，乙方自备的电气设备和线缆必须使用正规厂家的合格产品，至少达到阻燃B1级要求。

5、乙方所有的用电设备均须达到三级控制，二级及二级以上的漏电保护，且末级漏电动作时间不大于0.1秒，漏电电流不大于30mA，符合“一机一闸一箱一漏”配置要求，并有可靠的独立保护装置。严禁用一个电器开关直接控制二台及二台以上用电设备（含插座）。

6、电缆干线宜采用架空敷设，特殊情况电源线可沿墙角、地面敷设。线缆经人行通道以及人能达到的区域时应敷设在临时橡胶线槽内并做好围敝。室外临时照明应采用绝缘护套线，在潮湿或游客容易触及的地方应采用 36V以下安全电压，并做好保护接地。

7、乙方进行负荷计算，选择相应截面导线和设备。三相四线制线路必须采用五芯电缆，其中N线和PE线截面不小于相线截面的50％，单相线路的零线截面与相线截面相同。

8、户外应使用防雨、防尘、阻燃绝缘接线箱，接入总配电箱线路接头需达到IP67防水等级，每台设备线路连接头以及线路延长连接头等需达到IP44及以上防水等级。甲方有权要求更换和整改并监督落实。

9、未经安全生产教育培训人员，不得上岗作业，建立健全各项安全的管理规则和安全制度，指定安全责任人，采取有效的安全保护措施防止事故发生。

10、服从甲方人员的安全生产管理，遵守甲方的禁烟规定。

11、必须为本方工作人员投保工伤保险或者人身意外保险，造成生产安全事故，导致本方工作人员伤亡时，承担全部事故责任和经济责任。

12、施工前向广州塔物业管理部门提交施工方案，使用的各种材料必须经过甲方物业管理部门的鉴定、检查，向甲方物业管理部申请办理相关手续，保证符合使用要求。

13、按规定穿戴必要的防护用品并采取必要的防护措施。

14、具有相关部门颁发的安全工作证书，实行持证上岗，安全员务必在现场监护，向甲方提供特种人员作业证、花名册、操作证复印件和培训记录施工前交到保安部备案。

(1) 乙方施工动火必须办理申请手续，动火设备必须完整好用，使用气体焊接须安装回火阀，施工现场应配置好灭火器具，清理干净地面，做好安全防护，按动火证上要求做好每项工作，动火必须做到“一证、一器、一监护”。

（2）燃气管道(管井)施工人员，必项完全将管井打开，将管井内沼气等有毒气体完全排清经测试符合安全指标方能施工。燃气管道施工必项将管内的燃气排清干净，并打开通风，达到安全值后方能施工，做到“一证、一测、一监护”。

(3) 高空作业人员按劳动保护要求，佩戴符合安全规定的安全绳，穿防滑鞋和戴安全帽，使用的工具绑牢。做到“一证、一监护”。

15、易燃易爆有毒危险品除应专门妥善保管之外，还应合理的使用。在使用易燃易爆有毒危险品的时候应充分考虑到现场情况和现场人员的安全，做必要的安全保护提示。使用易燃易爆有毒危险品不得污染施工现场，不得损害现场人员的生命健康安全。

16、施工使用的工具保证处于完好状态，并且保证该工具、机具设备和高空作业设备不会发生坠落从而导致任何人员伤亡。不合格的工具、机具设备和劳动保护用品严禁使用。

17、施工采用技术、工艺、设备、材料，必须制定相应的安全技术措施和施工方案。

三、违反安全生产管理规定的处罚办法

1、在任何时候都应采取各种合理的预防措施，施工人员进入施工现场必须戴好安全帽，责任人加强管理，高空作业不系安全带、安全帽罚款100元。

2、违规在施工现场抽烟、打架斗殴、聚众赌博，收缴证件，给予500元罚款，不准再次进入施工。

3、堵塞安全通道，违规作业等，乙方无条件接受甲方提出的整改方案，及时落实整改，拒不整改的甲方有权责令停止施工,给予1000元以上10000元以下罚款处理。

4、乙方在施工现场造成甲方员工以及在塔内参观的游客、经营的商家、进行施工或提供服务的任何第三人的人身伤害或死亡以及财产损失时，由乙方承担全部经济及法律责任。

本协议书作为《广州塔UPS电池更换项目合同》的附件，一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等效力。

甲方：广州新电视塔建设有限公司       乙方：

经营管理分公司

代表人：                             代表人：

年   月    日                        年    月    日